

阿州环审批〔2026〕42号
阿坝州生态环境局

关于阿坝州阿坝麦昆“光热+光伏”一体化发电示范项目（一期）环境影响报告表的批复

阿坝县蜀道清洁能源有限公司：
你公司报送的《关于阿坝州阿坝麦昆“光热+光伏”一体化发电示范项目（一期）环境影响报告表的批复》（以下简称“报告表”）收悉。经审查研究，现批复如下。

一、建设项目（项目代码：2512-510000-04-01-685489）位于阿坝州阿坝县，其中光热场址位于阿坝县麦尔玛镇兰措玛村和麦昆乡草原村，光伏场址位于阿坝县安羌镇安羌村和哇多村。项目总装机容量1000MW（交流侧），其中光热电站装机100MW，光伏电站装机900MW，主要建设内容包括：建设1座900MW/979.7525MWp光伏场区，包含40回35kV集电线路及新建2座220kV升压站（1号升压站含80MW/100MWh储能，2号升压站含100MW/200MWh储能），拟新建196个光伏阵列，采用N型单晶硅双面双玻745Wp光伏组件，共1315104块。光伏场每个光伏阵列各布置箱变一台，共安装4600kVA箱变195台、3300kVA箱变1台；建设1座100MW塔式光热电站，单台定日镜反射面积为39.2m2，总采光面积400036m2，定日镜数量为10205台，采用1台100MW光热汽轮发电机组，等效熔盐储能时长8小时，新建1座发电厂区内设110kV升压站。项目总投资442490万元，环保投资9802万元，占总投资比例约2.22%。本次评价不包含220kV送出线路及对端改造工程、光热电站至光伏电站线路工程、供暖配套设施及相关线路工程。

项目建设总体符合国家相关产业政策，符合阿坝州光伏资源普查及基地规划等相关规划，符合阿坝州生态环境分区管控相关要求。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制。我局原则同意报告表环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作。

（一）加强日常环境管理。落实建设单位环境管理机构、人员等配置及环保职责。强化对施工单位人员生态环境保护、森林草原防灭火宣传教育，禁止擅自捕杀野生动物和破坏野生植物。严格控制工程施工作业范围，严格管控施工人员作业行为，落实文明施工要求。

（二）强化生态环境保护措施。项目建设区域较大，且为省内首个塔式光热发电工程，建设单位应高度重视区域生态环境保护，必须将生态保护措施贯穿于工程设计、施工期和运营期全过程，确保区域生态功能不降低。进一步优化进场道路、场内道路、光伏阵列及临时设施设置，尽量利用项目区域内原有道路，减少临时占地和扰动，新建场内道路采用生态环保路面。根据地质条件科学敷设集电线路，施工前必须做好用地区域表土草皮（草甸）剥离和养护工作，尽量减少对草地植被的破坏。施工结束后及时进行土地整治、表土回覆和草皮（草甸）回铺，并根据草光互补方案做好施工迹地生态恢复，补撒草籽应选择当地牧草草种，不得引进外来物种。

对评价范围内的红花绿绒蒿等国家重点保护野生植物，应优先采取避让措施；无法避让重点保护野生植物且必须进行地表植被扰动施工的，应立即报告主管部门，并按要求采取保护措施，严禁非法采集重点保护野生植物或者破坏其生境；对就地保护和迁地保护的重点保护野生植物开展专项跟踪监测，并根据保护成效进一步优化保护措施。严格落实野生动物保护与影响控制措施，特别应对黑颈鹤等国家重点保护野生动物采取针对性的影响消减措施，最大程度减小对区域内野生动物及其生境的影响。

（三）落实各项污染物防治措施。规范施工管理，采取洒水降尘、遮盖运输等措施，减少扬尘影响。施工人员生活污水经生态环保移动厕所收集后清运至阿坝县城市生活污水处理厂，不外排；施工废水经沉淀池沉淀处理后全部回用，不外排；生活垃圾定期清运至阿坝县城市生活垃圾处理厂；建筑垃圾由施工单位负责分类清运处理，不能回收的运至政府部门指定的建筑垃圾堆场处理。

运营期应加强对二甲基酮肟、氨水和丙酮等化学品运输、贮存和使用管理，避免泄漏导致环境污染。站内生活污水经一体化污水处理装置处理后用于厂区内绿地，不外排；光热发电厂区工业废水经废水处理系统处理达标后回用于化学补给水系统、主厂房清洗，高盐废水经膜减量化处理后进入MVR处理系统蒸发，均不得外排；设备调试期间或维修期间产生的酸洗或碱洗废水，由酸洗公司负责回收处理。废旧光伏电池组件、废磷酸铁锂电池、定日镜等分别由厂家回收处理；其他一般固废均需收集后妥善处置；废铅蓄电池、废导热油、废熔盐等危废分类收集至危废暂存间，定期委托有资质单位处置，做好危废及暂存间的日常环境管理。

（四）落实各项电磁防护措施。合理布设导线和升压站内电磁设备，电气设备应安装接地装置。升压站周围设实体围墙，确保工频电场强度、工频磁场感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。建设单位应制定环境监测计划，落实电磁环境及声环境监测，根据监测结果及时优化调整方案和环境保护措施，确保电磁环境及声环境满足相关标准要求。

（五）落实各项环境风险防范措施。制定突发环境事件应急预案，落实环境风险防范措施和应急演练工作，严防燃油、化学药剂等危险物质泄漏污染土壤及水环境。升压站主变压器配置事故油池及其配套的拦截措施，光伏方阵区箱式变压器配置集油池，落实分区防渗、重点防渗要求，升压站内油浸式变压器、集油坑、事故油池、光伏场区箱变及集油池等采取重点防渗；消防水池、一体化污水处理装置等采取一般防渗，防范事故泄漏风险。

（六）严格执行生态监测计划。建设单位应制定针对工程所在区域生态环境和生物多样性变化的监测方案，在项目建设前后分阶段监测区域生态环境变化、动植物物种多样性及分布情况变化，并根据生态监测的变化状况进一步优化生态环境保护措施。同时，应做好公路交通防眩措施后期跟踪监测评价和措施优化。

（七）落实服务期满后的固废处置措施和生态恢复措施。做好退役期环境管理计划，及时拆除厂区设施设备，废光伏组件、废定日镜等废旧设备由厂家回收或资源综合利用，危险废物收集后交有资质的单位处置。依据草光互补方案，恢复原地表形态，并按照原土地利用类型选用当地适生植物及时进行植被恢复。
三、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。
四、你公司应根据公众的反映，以适当、稳妥、有效的方式，积极主动将项目建设环保知识告知工程区域内公众，切实做好宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心，避免因公众参与工作不到位引发纠纷和不稳定因素。

五、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，项目竣工后，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请阿坝州生态环境执法马尔康片区做好该项目日常环境监管工作。你公司在收到本批复后10个工作日内，将批准后的报告表报送至阿坝州阿坝生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

特此批复。
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